## Försättsblad
MÄNGDFÖRTECKNING MED BESKRIVANDE TEXT
Offentlig belysning i Huddinge
Senaste rev 2024-09-16

## Mängdbeskrivning
| Projektnamn | Uppdrags nr | Datum
Projektnamn - Huddinge kommun
| Förfrågningsunderlag |  |  |  | Total
0
Kod | Text | Enhet | Mängd | á-pris | Belopp
Denna mängdförteckning med beskrivande text ansluter till AMA EL 22 och MER EL 22. För anläggningsarbeten se separat mängdförteckning med beskrivande text AMA anläggning samt MER anläggning.
6 | EL- OCH TELESYSTEM
Elservis Vattenfall eldistribution är nätägare.
Mätarplats ska uppfylla kraven i SS 437 01 02. Föranmälan, servisbeställning och färdiganmälan ska tas fram och inlämnas till nätägare. Föranmälan ska göras så tidigt som möjligt av E. Färdiganmälan ska ske minst 30 arbetsdagar innan anslutning ska ske. Alla kontakter med nätägare ska ingå. Tidpunkt för anslutning till befintliga system ska anmälas skriftligen till respektive nätägare, med kopia till beställaren.
Hänvisningar Hänvisning till andra gällande dokument och publikationer: - Starkströmsföreskrifter ELSÄK-FS 2008:1-4 (med ändringar och tillägg) - Senast gällande utgåva ”Elinstallationsregler” SS 436 40 00. - Senast gällande utgåva ”Kabelförläggning i mark” SS 424 14 37. - Senast gällande utgåva ”Anvisningar för Anslutning av lågspänningsinstallationer till elnät” SS 437 01 02 - Branschföreningen Svensk Energi EBR-publikationer: Kabelförläggning max 145 kV - KJ 41:15 Idrifttagningskontroll ESA Grund ESA Arbete - Elleverantören / Nätägarens lokala bestämmelser - Senast gällande utgåva ”Trafikverkets Publikation 2015.086 krav för Vägar och gators utformning ” (VGU), del Vägoch gatubelysning. - Teknisk handbok avsnitt belysning. Finns på kommunens hemsida.
Begreppsförklaringar Belysningsansvarig: Av Huddinge kommun utsedd sakkunnig. Drift- och underhållsentreprenör: Av Huddinge kommun anlitad entreprenör för driftledning samt löpande och planerat underhållsarbete med gatubelysning. Driftschema: Lägeskarta över gatubelysningsnätet med planlayout över belysningscentraler med tillhörande huvudledningsnät och dess skiljen. Anläggningsdatabas: Databas med uppgifter om gatubelysningens anläggningstyper och driftlägen. ESA: Elsäkerhetsanvisningar, utgivna av Svensk Energi. E=Entreprenör: Företag som utför nyanläggningsarbete av gatubelysning för Huddinge kommun.
Särskilda samordningskrav Ur- och inkopplingar i befintlig anläggning ska hanteras enligt driftentreprenörens rutiner. Kontakt ska tas med driftentreprenören senast tio arbetsdagar innan önskat utförande.
Personals kvalifikationer Entreprenören ska använda personal som är väl förtrogen med offererade systemlösningar och som har erfarenhet av exteriörbelysning och dess system. Miljöaspekter Miljöbetingelser Kontaktpersoner Belysningsansvarig: Niklas Halén, Huddinge kommun, niklas.halen@huddinge.se Drift- och underhållsentreprenör: Vattenfall Services jordbro, projektledare Stefan Clysén, stefan.clysen@huddinge.se, 070-3599887.
MATERIEL Materiel som framgår av denna handling får inte ersättas utan beställarens skriftliga medgivande. Övrig materiel ska vara utförd enligt svensk standard. Material ska vara fabrikstillverkat och katalogfört. E nummer ska anges för samtliga material, konfiguareioner mm. Där e nummer saknas ska tillverkarens beställningsnr anges.
61 | KANALISATIONSSYSTEM
63 | ELKRAFTSYSTEM
Spänningssättning av samtliga anslutna objekt ska utföras. Spänningssättning får inte ske utan samråd med Drift- och underhållsentreprenör.
63.BC | Lågspänningsnät
Elinstallationer för vägbelysning ska vara utförd som med 4-ledarsystem som TN-C.
63.BCB/1 | Lågspänningsnät för växelström - kabelnät i mark eller hus
Styrning och övervakning Skåptyp för belysningscentral skall normalt vara ENSTO E-GBK63.04 kompletterat med styrenhet för tändning/släckning ” TelliqTQ278 Lux Master". Skåp förses med Ebr-lås (typ Stockholm).
Ledningsnät Samtliga markförlagda kablar ska förläggas i rör. Jordkabel projekteras normalt förlagd i skyddsrör i hela sin längd d.v.s. med s.k. ”flexböj” in i fundament. Jordkabelnätet för belysning ska eftersträvas planeras ”som ett sammanhängande nät med skiljen” d.v.s. med framtida omkopplingsmöjligheter för anslutande vägar/gc.
B | FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M
Innan arbeten på befintliga system påbörjas ska eldriftsansvarig hos drift- och underhållsentreprenör samt kommunens belysningsansvarige meddelas.
BBC | UNDERSÖKNINGAR O D
BBC.6 | Undersökningar av el- och telesystem | - | - | -
Berörda kablar ska lokaliseras innan arbete påbörjas.
BCB.715 | Tillfällig vägbelysning | - | - | -
Befintliga belysningssystem får inte släckas ned eller tas bort utan att tillfällig ersättningsbelysning monteras. Tillfällig belysning ska vara tänd samma tider som befintlig och ha likvärdig standard avseende belysningsklass och jämnhet. Tillfällig belysning får inte orsaka bländning för trafikanter eller kringboende.Tillfällig belysning ska vara betongfundament, rakstolpe 4-6m samt kabel i kabelskyddsrör liggandes på marken. Vid korsning med väg ska vägportal användas eller kabel grävas ner. In- och urkoppling ska ske i samråd med eldriftsansvarig hos drift- och underhållsentreprenör.
BCV | TILLFÄLLIGA INSTALLATIONER
BCV.631 | Tillfälliga kraft- och belysningsinstallationer på byggarbetsplats | - | - | -
Kontroll, skötsel och underhåll Uppgift om ansvarig för elinstallationernas drift, tillsyn och underhåll ska lämnas till beställaren. Tillfällig belysning får inte orsaka bländning för trafikanter eller kringboende.
BE | FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING
BEC.61 | Demontering av el- och teleinstallationer för återanvändning
Ange om och i så fall vilka installationsdelar som ska demonteras för återmontering. Återmontering redovisas under aktuell kod och rubrik.
BED | RIVNING
BED.6 | Rivning av el- och teleinstallationer
| Belysningskabel rivs där den friläggs i schakter. I annat fall kopplas kabeln ur och kapas. Rivning belysningskabel kabelarea 10-25 mm2 | m
BJD | GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR INSTALLATIONER
BJD.26 | Inmätning av el- och teleinstallationer
| Vid nybyggnad: belysninskabel, belysningsfundament sam BC ska mätas in. Ange dessa i AMA anläggning. | - | - | -
S | APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM
SBB | FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT TILL STOLPE E D, ELUTRUSTNING E D
SBB.13 | Fundament till stolpe e d för ljusarmatur | st
Ange dessa under DEF.33 i AMA anläggning. Visning ska vara 50-100mm ovan marknivån.
| Cetong/Saferoad 108/900 eller likvärdigt | st
| Cetong/Saferoad 108/1300 eller likvärdigt | st
| Cetong/Saferoad 127/1300 eller likvärdigt | st
SBB.211 | Fundament till kabelskåp
| Fundament monteras enligt tillverkarens anvisningar. ENSTO E-GBK63.04 eller likvärdigt | st
SBC | STOLPAR M M
SBC.21 | Stolpar och master för vägbelysning e d
Stolpars placering ska vara 500-1000mm från vägkant. Vid GC-vägar ska avståndet vara 500-700 mm. Stolpe ska med luckan stängd uppfylla lägst IP3X. Stolpluckans höjd och bredd ska vara sådana att stolpinsats av standardtyp lätt kan monteras i stolpen, och att plats finns för att ansluta minst tre kablar av typ N1XE-U 4G10. Stolpes invändiga rördiameter ska vara minst 100mm. Belysningsstolpe ska vara CE-märkt enligt någon av följande produktstandarder: SS-EN 40-5, SS-EN 40-6 eller SS-EN 40-7. Stålstolpar ska normalt vara termoplastade RAL7023 grå eller RAL 9005 svart, i undantagsfall pulverlackade. Stolpar och armar ska riktas. Sidoplacerad stolpe ska vändas så att arbete i stolpcentral medger ögonkontakt med mötande trafik. Detta gäller även utanpåliggande säkrings- och driftdonslådor. Belysningsstolpe av metall skall jordas i stolpcentral. Skruv och låsbricka i stolpen ska vara av syrafast stål. Stolpen jordas med MK från jordskruv med låsbricka till fritt hängande jordplint. Jordledaren skall ha längst överlängd av ledarna.
Montage, hantering Transport, resning och montage av stolpe ska ske med stor försiktighet så att beläggningen ej skadas. Kätting eller wire får inte användas, inte ens med mellanlägg. Vid skada på korrosionsskyddet ska beställaren avgöra vilka åtgärder som ska vidtagas. Stolpe ska alltid hanteras så att inte stolpen deformeras. Till skydd för kablar och fundament vid avsaknad av stolpe skall nedstoppas ett gult plaströr Ø 110 mm ca: 2 m långt. Röret träs över kablar i avvaktan på stolpresning samt skyddar mot grus etc i fundamentet.
| Stolpe moramast rak 5m 108mm termoplast eller likvärdigt | st
| Stolpe moramast rak 6m 108mm termoplast eller likvärdigt | st
| Stolpe moramast rak 6m med arm 1m 108mm termoplast eller likvärdigt | st
| Stolpe moramast rak 8m 108mm termoplast eller likvärdigt | st
| Stolpe moramast rak 8m 1m arm 108mm termoplast eller likvärdigt | st
| Stolpe moramast rak 10m 2m arm 127mm termoplast eller likvärdigt | st
SBC.4 | Stolparmar, armaturkronor m m till belysningsstolpe e d
Stolparmar och armaturkronor mm ska vara anpassade till stolpe enligt SCB.21.
SBC.41 | Stolparmar
Koden används vid lösa stolparmar. Stolparms vinkel får avvika max 50 mm per meter stolparm från avsedd riktning.
| Arm xxx | st
SBC.42 | Armaturkronor till belysningsstolpar e d
Koden används där armaturkrona monteras på rakstolpe.
| Krona xxx | st
SBC.43 | Stolpinsatser
Stolpinsatsen ska vara beröringsskyddad och räknas som stolpcentral. Plintskruvar vända utåt. Varje armatur för belysning ska säkras av i stolpcentralen. I fasplint ansluts endast en ledare per anslutning. I PEN-plint får, vid utrymmesbrist, neutralledare och skyddsledare för samma armatur anslutas i samma anslutning. Skyddsledare för huvudledning kopplas alltid endast en per anslutning. Vid fler huvudledningar kan plint med flera anslutningar användas. Om armaturer med skyddsklass II ansluts med treledare, ska skyddsjord anslutas på plint i stolpcentral. Radplintars öppningar ska vara vända nedåt. Installationen ska vara lätt överblickbar och ordnat uppifrån och ner L1, L2, L3, PEN i centralutrymme. Se bild nedan.
Skyddsjordsförbindelse i stolpe sker med MK10 mm², rostfri syrafast skruv och låsbricka. Gruppledning till armatur skall ha överlängd om 0,5m. Armaturer ansluts jämt fördelat mellan faserna och längs väg; L1, L2, L3. Varje armatur avsäkras normalt med egen säkring. Luckskruv infettas rikligt i samband med arbete med vattenfast fett.
| Stolpinsats Fingal Johnsson STS-1-4 MK eller likvärdigt | st
SBE | DOSOR
SBE.321 | Kapslade kopplingsdosor
| Kopplingsdosa på fasad e d ska vara av typ Garo E1439602 eller likvärdigt. Pressgjuten lättmetall och lackerade i grå färgton. Kapslingsklass IP67. | st
SBL | FÄSTDON FÖR APPARATER, EL- OCH TELEKABLAR, LEDARE M M
SBL.1213 | Buntband
| Buntband ska vara av material nylon, svart och UV-beständig. B > 4 mm, L ≥ 200 mm | st
SBN | KABELSKYDD OCH KABELMARKERINGAR
Kabelskydd och kabelmarkeringar ska utföras enligt EBR KJ41:15. Samtliga markförlagda kablar ska förläggas i kabelskyddsrör. Kabelskydd ovan mark ska vara avsett för öppen förläggning.
SBN.1 | Kabelskydd
Före nedläggningen ska rör vara invändigt rensade och släta så att skarpa kanter inte förekommer. Rör som skarvas ska läggas i rät linje, hopskjutna och tätade så att sand inte kan tränga in. I samband med förläggning av rör ska kabeldragning ske. Mellan rörmynningar får lågpunkter inte finnas. Skarv förläggs ej i rör utan under plant kabelskydd.
SBN.112 | Kabelskydd av plaströr
Kabelskyddsrör för belysningskabel ska vara av typ SRN Ø 50/42 mm med korrugerar utsida och slät insida. Införing till fundament e d ska ske med kabelskydd typ ”flexböj”/”rakböj” (av SRN klass). Införingen av skyddsrör i fundament ska vara beständig efter återfyllning. Utvändig förläggning på berg eller liknande där dold förläggning ej medges Extra starka rör typ SRE. Rören skall vara svarta och UV beständiga PE-rör försedda med präglad märkning ”Kraft-kabel”. Rören klamras med bergklammer.
| SRN 50/42 | m
| Flexböj SRN 50 | st
SBN.122 | Förstärkt kabelskydd av rör | m
Vid korsning med bilväg ska kabelskyddsrör av typ SRS med minsta diameter Ø110/94 mm användas. Rören avslutas minst 0,5 meter utanför innerslänt. 50-rör dras igenom 110 röret.
| SRS 110 | m
SC | EL- OCH TELEKABLAR M M
Dimensionering ska följa gällande svensk standard.
Hantering och förläggning av kabel inklusive hängspiralkabel ska ske enligt kabeltillverkarens anvisningar.
SCB | KRAFTKABLAR
SCC | INSTALLATIONSKABLAR
Kabel till belysningsstolpar ska vara typ N1XE-U 4G10 (Gul). Kabel får inte förläggas helt sträckt. Vid stolpfundament, kabelskåp, stolpfundament m m ska kabel dras så att tillräcklig längd finns för anslutning. Ny kabel mellan stolpar får inte skarvas. Kabelände som ej ansluts efter förläggning ändtätas med vulkaniserande tejp eller krympavslut.Montering i stolpar, broar och portaler. Ledning till armatur invändigt i stolpe ska vara av typ ACEFLEX RV-K 3G1,5. Utvändigt förlagd ledning ska ha svart mantelfärg. Invändig ledning får inte skarvas. Skarv av utvändig ledning får endast ske i kopplingsdosa. Vid genomföringar ska ledning skyddas med kabelförskruvning / tätningshylsa / bussning och förläggas med droppnäsa. Genomföringar ska utföras undertill på skåp där så är möjligt. Vid utvändig förläggning ska ledning fästas med UV- och korrosionsbeständig klammer. Överskjutande del, efter t.ex. buntband, kapas. Vid invändig förlagd ledning ska ledningen mellan säkring och armatur ha en extra längd av 0,5 meter, så att armaturen lätt kan bytas. Om armaturen är försedd med förmonterad kabel där det blir ledare över t.ex. styrledare så skall dessa avslutas i en kopplingsklämma (toppklämma).
SCC.72 | Installationskablar i kabelskyddsrör i mark
| SEN1XE-U 4G10 gul | m
| EQQJ 5x2,5 | m
SCC.82 | Installationskablar i eller på belysningsstolpar e d
| ACEFLEX RV-K 3G1,5 | m
SDB | ELEKTRISKA FÖRBINDNINGAR OCH SKARVAR
SDB.222 | Skarvar på installationskabel
| Skarvmateriel skall vara av typ krymp på belysningskabel i mark. Skarv skall utföras rak med minst 0,5 m rak kabel på varje sida om skarven. Skarvar får ej utföras i rör eller böj. Skarv 4-ledare mot 5-ledare får ej förekomma. Avgreningar tillåts inte. Skarv av installationskabel får endast utföras med kopplingsdosa eller kopplingslåda som är anpassad till kabeltyp och omgivningsförhållanden. Installationskabel från armatur till stolpcentral ska vara hel i hela sin längd. | st
SDC | FÖRBINDNINGSDON O D I EL- ELLER TELESYSTEM
SDC.1 | Kabelavslutningar | st
Montage ska medge möjlighet till mätning med tångamperemeter på samtliga ledare
SDC.3 | Kopplingsplintar | st
Endast en yttre förbindelseledare får anslutas på en och samma sida av kopplingsplint. Plint skall ha provningsmöjlighet.
SEC | SMÄLTSÄKRINGAR OCH DVÄRGBRYTARE
SEC.22 | Diazedsäkringar | st
Ledning till belysningsarmatur avsäkras med 6 A. Endast en armatur per säkring. Vid avsäkring av huvudledning samt till armatur på stolpe, i kapslad kopplingslåda och vägport ska proppsäkring av diazed typ DII Eco-gG användas. Vid avsäkring på ALUS kabel används en sk klocksäkringshållare.
SED | JORDFELSBRYTARE
| Jordfelsbrytare ska vara 2-polig 25A, utlösningsström 30mA. I belysningscentraler ska jordfelsbrytare endast användas för skydd av uttag. | st
SK | KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH KOPPLINGSAPPARATER
SKB.32 | Kabelskåp för lågspänning | st
Ny belysningscentral ska vara Ensto, E-GBK63.04 kompletterat med styrenhet för tändning/släckning ”Telliq TQ278 Lux Master". Ebr-lås (typ Stockholm). Telliq TQ278 Lux Master ska installeras och driftas av E. E kontaktar Telliq för idrifttagning eller likvärdigt
SND | LJUSARMATURER FÖR UTOMHUSBELYSNING
Armaturer ska uppfylla kraven SS-EN 60598-1 och SS-EN 60598-2-3. Armaturer ska väljas med ljustekniska egenskaper enligt Huddnge kommuns gestaltningsprogram belysning. Planglasarmaturer ska användas om inte speciella skäl föreligger. Montagehöjd för ljusarmaturer får ej understiga 400mm till färdig markhöjd. Armatur ska monteras enligt tillverkarens anvisningar. Där människor vistas frekvent ska 3000K användas tex i parker och separata gc-vägar. Vid rena bilvägar och sammanhängande väg/gc/gångbana ska 3000-4000K användas.
SND.1 | Ljusarmaturer för vägtrafikbelysning
Ljusarmatur för GC vägar och för bilvägar ska förses med nattsänkning motsvarande Philips kurva DDF2. LED armaturer ska användas. Armaturer ska förberedas med NEMA-sockel och DALI-2 standard, alt. ”Senaste DALI-standard”. Dock ska sockel ej användas i nuläget utan endast förberedas med blindlock. Sockel ska kopplas in till don med kablage.
| Philips Clerarway eller likvärdigt | st
| Philips Streetsaver eller likvärdigt | st
| Tungsram SLBT eller likvärdigt | st
| Tungsram SMIX eller likvärdigt | st
| ATP Metropoli LBLC eller likvärdigt | st
| Philips Copenhagen eller likvärdigt | st
| Philips Crosslight eller likvärdigt | st
| Philips Milewide eller likvärdigt | st
| Fox Design NYX eller likvärdigt | st
| Fergin Ecoscape eller likvärdigt | st
| Pollare Fox NYX eller likvärdigt | st
| OrangeTek Citisun eller likvärdigt | st
| Annell Artelys eller likvärdigt | st
SND.3 | Ljusarmaturer för trädgårsbelysning
| Pollare Fox Design Sky | st
| Pollare Zero Convex | st
| Pollare Zero Nybro eller likvärdigt | st
| Pollare Louis Poulsen Bysted | st
| Väggarmatur Fox design Nyx 190 | st
| Väggarmatur Fox design Nyx 330 | st
| Väggarmatur Erco Kubus | st
SNG.1 | Strålkastare
| Fergin nightspot eller likvärdigt | st
| Fergin superlight nano eller likvärdigt | st
| Fergin superlight compact eller likvärdigt | st
| Erco Beamer eller likvärdigt | st
| Erco Lightscan | st
| Erco Grasshopper | st
| Fox design turn spot eller likvärdigt | st
SNT | BELYSNINGSMATERIEL
SNT.17 | LED-ljuskällor
3000 – 4000K Min RA 80.
SNT.23 | Elektroniska driftdon
Driftdon ska vara inbyggt i armaturhuset. Livslängd 100 000h. Nattsänkning DDF2.
SR | ANORDNINGAR FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK SEPARATION
Där belysningsstolpar är placerade parallellt med högspänningsledning, järnvägsspår etc eller så nära att risk för induktans finns, ska Huddinge kommuns belysningsansvarig kontaktas för val av utförande, tex kompositstolpe.
SRD.131 | Skyddsutjämningsledare
| Där installationer är placerade parallellt med högspänningsledning, järnvägsspår etc eller så nära att risk för induktans finns ska ågärder med skyddsutjämningsledare göras. | m
Y | MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M
YGB.6 | Märkning av el- och teleinstallationer
Märkning ska utföras innan installationer tas i drift. Märkning ska vara enhetlig och ändamålsenlig. Märkskyltar mm ska vara av åldersbeständigt material och ha betryggande fastsättning. Märkningar ska lätt kunna läsas även när objekt är i drift. Märkning ska utföras innan installationer tas i drift.
YGB.631 | Märkning av centralutrustningar i elkraftinstallationer | st
Skylt för märkning av komponent i belysnings- och gruppcentral ska ha texthöjd av minst 5 mm.
YGB.6312 | Märkning av kabelskåp | st
Skylt med centralmärkning ska fästas på framsidan av belysningscentral och kabelskåp. Märkning "BC och gatnamn samt nr" exempel "BC Ågestavägen 12". Texthöjden ska vara min 25 mm. Skyltarna ska fästas med rostfria skruvar eller popnit. Skyltarna skall monteras på belysningscentral centrerat i överkant.
YGB.6313 | Märkning av kapslade centraler
| I belysningscentral ska inplastat gruppförteckning finnas samt enlinjeschema. Vid förändring i central skall ny gruppförteckning upprättas. | st
YGB.632 | Märkning av ledningssystem i elkraftinstallationer
Ledningar i skåp och stolpar ska fasmärkas med gula märkhylsor typ Partex eller likvärdig. För märkning av PEN-ledare får ljusblå PVC-tejp (typ eltejp) användas. Utvändiga ledningar exempelvis hängkabel ska märkas med motsvarande UV-beständiga skyltar. Alfanumerisk märkning enligt gällande föreskrifter och standard. Ledningar märks i alla kopplingspunkter, centraler, stolpar, hängsäkringar mm. Utgående ledare efter säkringsapparat som matar armatur ska märkas med fasbeteckning. Alla ledningar ska märkas med gruppnummer och destination.
Märkskyltar för offenlig belysning, jordkabel <4G10. Skyltstorlek 50X20mm av fabrikat HAMMARPRODUKTER eller eller likvärdigt
| Markera på följande sätt -Trä på en ljusgrå eller vit/transparant hylsa på kabeländen för att markera en separerad (fast skilje) kabel inom centralområdet. Markera separerad (fast skilje) kabel med en blå skylt med vit text: ”FAST SKILJE”. - Trä på en hylsa med blå färg på kabelände för att markera en separerad (fast skilje) kabel som tillhör angränsande centralområde. Markera separerad (fast skilje) kabel med en blå skylt med vit text: ”FAST SKILJE”. - Trä på en hylsa med anvisning till ovanstående text för val av färg på kabelände för att markera en separerad (fast skilje) kabel. Markera kablar som för tillfället ligger i skilje med röda skyltar med vit text: "TILLF. SKILJE". - Trä på en hylsa med röd färg på kabeländen för att markera en separerad felaktig kabel (kabelfel). - Markera kabel i ände med en röd skylt med vit text: "KABELFEL FÅR EJ TILLKOPPLAS". - Trä på en hylsa med röd färg på kabeländen för att markera en separerad urkopplad kabel (kabel tagen ur drift permanent). Markera kabel i ände med en röd skylt med vit text: "KABEL I PK". | st
YGB.6321 | Märkning av huvudledningar | st
Huvudledningar ska märkas på följande sätt: fasledare, L1, L2, L3, PEN-ledare med blå eltejp.
YH | KONTROLL OCH INJUSTERING MM INSTALLATIONSSYSTEM
YHB.6 | Kontroll av el och telesystem
Provning av installerade delkomponenter ska ske under verkliga driftförhållanden eller med simulerad belastning för kontroll av samverkande prestanda. Belastningsberoende provning ska utföras vid tidpunkt efter slutbesiktning om förutsättning saknas för provens genomförande före slutbesiktningen. Provning ska genomföras på sådant sätt att hela funktionskedjan blir genomprovad i ett sammanhang. Innan provspänning tillkopplas installationen ska entreprenören vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder. Särskilt ska risken för person- och sakskada beaktas. Därvid förutsätts att provspänning tillkopplas först efter att arbetet har inspekterats i enlighet punkt 61.2 i SS 436 40 00. Entreprenören ska kontrollera installationsarbetet genom inspektion i enlighet med punkt 61.2 i SS 436 40 00. Inspektionens omfattning och resultat ska dokumenteras. Mätutrustning för provning av elsäkerhet ska väljas enligt relevanta delar av SS-EN 61557.
Följande provningar ska entreprenören utföra och förteckna: • funktionskontroll av belysningsstyrning • funktionskontroll av nattsänkningsfunktion i förekommande fall • utlösningsvillkoret, kontroll skyddsjord, isolation • provning av elsäkerhet som i tillämpliga delar ska utföras i enlighet med punkt 61.3 i SS 436 40 00 med följande tillägg: - för kablar i mark ska provningen av isolationsresistans även utföras mellan spänningsförande ledare - vid provning av skyddsledarens kontinuitet ska provningen utföras till utsatt del Entreprenören ska upprätta en förteckning över de kretsar som provats med tillhörande provningsresultat. Entreprenören ska överlämna dokumentationen av kontrollen med tillhörande provningsresultat till beställaren. Egenkontroll inom arbetsområdet Egenkontroll genomförs i takt med monteringen. Dokumentation och protokoll över egenkontroll ska innan driftsättning av anläggningen skickas via mail till beställaren med kopia till belysningsansvarig och till drift och underhållsansvarig. Besiktning sker efter att all dokumentation och protokoll inkommit.
| Entreprenören ska se till allt elinstallationsarbete kontrolleras i en betryggande omfattning innan driftspänning tillkopplas den färdiga anläggningen. Kontroll ska utföras i enlighet med svensk standard. För installationsarbete som avser lågspänningsanläggningar ska kontrollen utföras enligt kapitel 61 i SS 436 40 00 med följande tillägg: - för kablar i mark ska provningen av isolationsresistans även utföras mellan spänningsförande ledare - vid provning av skyddsledarens kontinuitet ska provningen utföras till utsatt del Förekommer elektronikkomponenter som kan skadas vid isolationsmätning eller stötprovning, ska de bortkopplas före mätning och provning. Bortkopplade komponenter anges i protokoll. Entreprenören svarar dock för att dem färdiga anläggningen uppfyller ställda krav på isolationsmotstånd. | st
Entreprenören ska dokumentera kontrollen och ska omfatta: – en förteckning av vad som inspekterats – en förteckning av de kretsar som provats och tillhörande provningsresultat Dokumentationen ska överlämnas till beställaren. Provningsresultatet ska normalt redovisas som utskrifter från instrument. Mätutrustning för provning ska väljas enligt relevanta delar av SS-EN 61557. Innan provning påbörjas skall kabel vara färdigt förlagd d v s kabelgrav skall vara skyddsfylld och färdigställd samt alla skarvar vara utförda. Innan provspänning tillkopplas installationen ska entreprenören vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder. Särskilt ska risken för person- och sakskada beaktas. Därvid förutsätts att provspänning tillkopplas först efter att arbetet har inspekterats i enlighet punkt 61.2 i SS 436 40 00. Samtliga lampor ska lysa vid överlåtande av anläggning.
YUB | ANMÄLNINGSHANDLINGAR OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER
YUB.6 | Anmälningshandlingar och ansökningshandlingar för el- och teleinstallationer | st
Föranmälan- och servisbeställning ska tas fram och fyllas i av entreprenören samt inlämnas till Vattenfall eldistribution. Anmälan ska lämnas in i god tid före arbetets utförande.
YJC | BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER
YJC.6 | Bygghandlingar för el- och teleinstallationer | st
Handlingar upprättas av entreprenören enligt projektets instruktioner. Om anläggningsdelar ska kopplas in i etapper, ska handlingar för detta upprättas och delges beställarens drift- och underhållsentreprenör samt driftansvarig. Handlingarna ska minst omfatta schema över inkopplad anläggning samt protokoll över kontroll innan idrifttagning enligt SS 436 40 00.
YJD. | UNDERLAG RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER
YJD.6 | Underlag för relationshandlingar för el- och teleinstallationer | - | - | -
Entreprenören ska systematiskt anskaffa, bevara och katalogisera dokumentation över materiel, metoder och instruktioner samt driftlägen i samband med entreprenaden. Entreprenören ska tillhandahålla följande relationshandlingar samt instruktioner för drift och skötsel insatta i pärm som används vid besiktningen samt USB som överlämnas efter besiktningen med följande flikindelning:
Flik 1. Anläggningsbeskrivning. En sammanfattande beskrivning av anläggningen med dess uppbyggnad och materiel. Flik 2. Översiktsritningar. Översiktliga ritningar över hela anläggningen. (PDF). Flik 3. Stolpar, armar, säkringslådor och fundament. Datablad och broschyrer godtages under förutsättning att för projektet onödig information avlägsnas. Det får inte råda någon tvekan om vilken typ, storlek, utförande, etc som använts i projektet, utan detta ska tydligt markeras. Flik 4. Datablad och broschyrer enligt flik 4 för armaturer. Flik 5. Datablad och broschyrer enligt flik 4 för kablar, fästdon och kopplingmateriel. Flik 6. Centraler. Montageritningar på belysningscentraler, apparatlistor, kretsscheman, enlinjescheman och förbindningsscheman. Flik 7. Servisbeställningar, för- och färdiganmälningar. Flik 8. Kontrollplaner. Flik 9. Mätningar och protokoll. Mätresultaten skall redovisas för isolationsmätningen. Flik 10. Belysningsberäkningar. Beräkningar av belysningsstyrkor och belysningsluminanser. Flik 11. Ledningslista och beräkningar. Beräkningar för utlösningsvillkor och spänningsfall. Gäller projektet endast del av central ska ändå beräkningar för hela centralen redovisas. Flik 12. Avvikelserapporter. Flik 13. Foton. Bilder som kan vara till stöd för utförande eller av allmänt intresse. Bilder får inte ersätta någon del av dokumentationen för relationshandlingar. Bilder ska även lämnas digitalt. Flik 14. Underlag för relationsritningar. Kopia av arbetshandlingar med ändringar markerade med rödpenna, märkta med ”Underlag för relationshandling” samt signerade.
YJL | DRIFT OCH UNDERHÅLLSINSTRUMKTIONER
YJL.63 | Drift och underhållsinstruktioner för elkraftinstallationer | - | - | -
Vid mer komplexa anläggningar än vanlig gatu/park belysning ska instruktionher för drift och skötsel levereras som visar anläggningens handhavande och alternativa driftlägen beskrivas.